河南理工大学

公开竞争性采购

UPS电源及采矿工程实验室设备

说明书

采购编号：HPU采[2009]6号

河南理工大学

2009年3月16日

第一部分     厂商须知

河南理工大学本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，就河南理工大学UPS电源及采矿工程实验室设备（采购项目详见第二部分）进行公开竞争性采购，欢迎有供货能力的厂商踊跃参加。

一、参加厂商要具有独立的法人资格及相关资质，有良好的商业信誉和较强的经营实力。

二、参加厂商应准备的材料及说明：

1.必须携带公司营业执照副本原件(若为复印件则需加盖当地工商管理部门红章)。投标厂商需携带制造商或其授权总代为响应本次招标出具的正式授权书，提供总代理授权书的同时必须提供制造商对总代理的授权证明，授权证明可提供复印件（原件备查）。

2.公司法定代表人持法定代表人证书原件（若公司法定代表人委托他人出席，则受委托人必须持公司法定代表人授权委托书<加盖单位红章和公司法定代表人印章>、法定代表人身份证复印件及个人身份证复印件<原件备查>）。

3.填写报价单，并在指定处签字和盖章。报价应为目的地交货价（含税及运输费）。（格式见第三部分）

4.设备技术参数及性能详细描述。（格式见第四部分）

5.用书面形式表达的售后服务承诺。

6.厂商近年的相关产品业绩。

7.厂商简介及近两年签订的同类产品合同复印件（提供原件备查）。

8.产品介绍资料（带彩页及详细配套附件清单）。

9.上述1-2项单独装入文件袋，供资质验证用，3-8项装订成册，一式十份（正本一份，副本九份）装入文件袋，在采购会议宣布开始时交与采购方。

10.在采购会议开始前以现金或自带汇票形式向采购方提供伍仟元人民币履约保证金（河南理工大学开户行：农行焦作民主中路支行，帐号：301101040001846 ，没有授予合同的厂商在采购会议结束后即可退还该履约保证金；授予合同的单位在仪器设备到货后方可退还。

三、参加厂商必须由法定代表人或委托代理人参加采购会议，随时接受评委询问，并予以解答。投标文件中应制作产品参数响应度表格，若所投设备技术参数与招标内容不符，需提供书面材料特别声明，否则视为虚假投标，履约保证金不予退还，并且因此所造成的一切损失由投标方承担。

四、理解采购方不一定接受最低价格的报价。

五、采购方有增加或减少采购项目和设备数量的权利。

六、付款方式：设备安装调试验收合格后，十五个工作日内支付合同总金额的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收合格之日起项目正常使用365天后支付。

七、采购方式：

1.第一轮：公开所有参加厂商的产品报价。

2.第二轮：对厂商进行技术或价格咨询。

3.由校内外专业技术、经济等方面的专家，对各个厂商所提供货物的质量、价格、售后服务以及交货期进行评估、比较、打分，最后以无记名投票方式确定授予合同厂商。

4.向所有厂商公布评标结果。

八、参加竞价采购会议的厂商没有经过登记或所提供的材料不符合要求或没有按时向采购方提交材料，则自动取消参加采购会议资格。

九、报名时间及地点：2009年3月25日（星期三）上午8：00时在河南理工大学综合楼406室报名，并交纳报名费500元，采购文件从招标公告下载。

十、联系电话：0391-3987088，3987219  浮老师

网   址: http://www.hpu.edu.cn(招标公告)

或http：// 222.22.120.122(招标公告)

十一、采购会议时间：2009年3月25日（星期三）上午8：30时

十二、会议地点：河南理工大学图书馆会议室。

第二部分  河南理工大学采购项目要求

（详细清单含配套附件等）

A包                                          采购编号：HPU采[2009]6号

| 项目编号 | 仪器设备 名称 | 主要技术参数要求 | 套数 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-1 | UPS电源 | 20KVA，4小时 1.国内外知名品牌。 2.三进单出工频在线式。 3.实现远程监控功能。 4.具有并机功能（含并机卡），以备日后扩容。 详细参数见附件 | 1 |
| A-2 | 配电设施 | 1.电缆三相四线50mm,25米线； 2.输入输出主配电柜一个； 3.机房负载配电柜3个； 4.铜地插10个； 5.电缆两芯16mm,100米； 6.蛇皮软管300米； 7.机房配电箱到每个服务器机柜和地插的BVR6mm软铜 线900米； | 1 |
| 备注：含机房综合布线施工费 |

B包

| 项目编号 | 仪器设备 名称 | 主要技术参数要求 | 套数 |
| --- | --- | --- | --- |
| B-1 | 液压双面磨石机 | 1.手动和自动两用； 2.磨轮直径≥200mm 3.垂直度偏差≤0.3度； 4.两端面不平行程度≤0.05mm | 1 |
| B-2 | 自动岩石切割机 | 1.自动切割； 2.金刚石锯片； 3.锯片直径≥600mm 4.切割速度无极可调。 | 1 |
| B-3 | 非金属超声波检测分析仪 | 1.频率范围：1KHz～500KH； 2.声时量程：9999.9μs； 3.分辨率：0.1μs； 4.发射电压：300v，1000v； 5.采样频率：10，5，2，1MHz； 6.探头频率：12.5-500kh； 7.电源：交流220V，50Hz；直流12v； 8.功率：25VA | 2 |
| B-4 | 电子精密天平 | 1.最大量程：2000g； 2.精度0.001g | 1 |
| B-5 | 电子精密天平 | 1.最大量程：2000g； 2.精度0.01g | 1 |

以上技术参数部分仅供参考，各厂家或公司可根据自己的业务范围，任意选择与标书技术参数相近或高于标书要求的设备，制作标书参与投标。

附件：UPS电源技术参数如下

| 型号 指标 | 20KVA(3:1) |
| --- | --- |
| 输入特性 | 电压范围(Vac) | 380±25% |
|  | 整流输入频率范围(Hz) | 40-65Hz |
|  | 旁路同步追踪范围(Hz) | 50±5% |
|  | 相 数 | 三相五线 |
| 输出特性 | 容量（KVA） | 20 |
|  | 电压(Vac) | 220±1％，隔离变压器输出 |
|  | 频率(Hz) | 市电正常，自动同步跟踪；市电失败，本机50±0.5% |
|  | 并联方式（并机型） | 无主从自适应并联均流，可多台扩容并联或N+1并联冗余 |
|  | 波形失真 | 线性负载下THD≤3% |
|  | 静态旁路转换时间（ms） | 0 |
|  | 电池效率 | ≥90％ |
|  | 过载能力 | 125％全载时持续1分钟 |
|  | 输出方式 | 接线排 |
| 其 它 特 性 | 手动维护旁路 | 提供无转换时间的维修旁路开关 |
|  | 冷启动功能 | 具备直流启动功能 |
|  | 备用时间 | 电池供电时间可任意配置 |
|  | 充电特性 | 采用智能化电池管理系统，独有的多模式充电提高电池 的可靠性和使用寿命。 |
|  | 电池管理 | 定时自动均/浮充转换，具备电池自测试功能，当电池异常时自动告警并判断电池好坏 |
|  | 电池监测功能（选件） | MMBM-2电池监控管理系统，实时监测单节电池工作状态 |
|  | LCD显示 （大屏中文显示） | 输入电压、输出电压、电池电压、负载大小、历史记录的查询等 |
|  | LED显示 | 整机的工作状态 |
|  | 报警功能 | 市电异常、电池欠压、过载、UPS故障 |
|  | 通讯功能 | 提供干接点通讯和RS232/RS485，实现UPS的智能监控。 |
|  | 保护功能 | 电池低压保护、过载保护、过温保护、输出短路保护、输出过压保护 |
|  | 远程监控（选件） | 独立的数字化远程监控器，通过RS485支持，实现安全、便捷的远程监控。 |
|  | 防雷（选件） | 进口三相防雷器符合IEC1312分级保护标准 |
|  | 电磁兼容 | 符合GB7260.2-2003 |
|  | 噪音（dB） | ＜65（离箱体正面一米处） |
|  | 冷却方式 | 强制风冷 |
|  | 工作温度（℃） | 0～40 |
|  | 环境湿度 | 0～95%，无冷凝 |

主配电柜和分配电柜的要求

输出配电柜一（网络设备机房）

输出配电柜二（ 服务器机房）

输出配电柜三 （托管服务器机房）

A

B

C

N

……..                      ……                      .…..

第三部分    河南理工大学采购报价单

（详细清单含配套附件等）

采购编号：HPU采[2009]6号

| 项目编号 | 名 称 | 品 牌 | 型号规格 | 数量 | 单 价 | 金 额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写 |  |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

邮编：

E-mail：

第四部分     产品技术参数及性能详细描述

采购编号：HPU采[2009]6号

| 项目编号 | 设备名称 | 所投产品技术参数及性能 | 与招标文件响应度 |
| --- | --- | --- | --- |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

E-mail：

河南理工大学仪器设备招标采购投标单位意见反馈表

各投标单位代表:

您们好!为了进一步提高效率,规范招投标工作,更好地为学校教学

科研和投标单位提供优质服务。希望您在投标结束后，填写此表，多提宝贵意见。该意见表可通过发传真0391-3987871或电子邮件Email:gzchu@hpu.edu.cn等方式提交。

河南理工大学国资处

| 采购文件名称： | 采购编号： |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 满意 | 比较满意 | 不满意 |
| 1 | 招标过程的公开、公正性 |  |  |  |
| 2 | 工作人员的服务态度 |  |  |  |
| 3 | 评委、专家解答的合理性 |  |  |  |
| 4 | 中标单位的信誉度 |  |  |  |
| 5 | 对所选产品的公共评价 |  |  |  |
| 6 | 对评标结果的满意度 |  |  |  |
| 7 | 对采购方式是否满意 |  |  |  |
| 8 | 职业道德方面 |  |  |  |
| 意见或建议 |  |

说明:请在你认为合适的栏内打 “√”

填写日期:

# Text boxes

托管服务器机房开关柜S3

网络设备机房开关柜S1

科士达UPS3-10KVA

新购UPS2-20KVA

科士达UPS1-20KVA

服务器机房开关柜S2

100A

100A

63A

S3-1

S1-1

S2-1

S3-1’

S2-1’

S1-1’

负载 托管服务器机房

负载 托管服务器机房

负载  服务器机房

负载   服务器机房

负载 网络设备机房

负载  网络设备机房